## Instrucciones
Cotización – Fase 1: medición de gas y quemador piloto (máquina 1)
Para qué es este archivo
Lista de equipos para cotizar con distribuidores en Guatemala, con un precio de referencia de EE. UU. y un estimado puesto en Guatemala.
Qué celdas llenar
• Celdas AMARILLAS en la hoja 'Fase 1': precios que te den los proveedores en Guatemala (Q por unidad), nombre del proveedor y tiempo de entrega.
• Texto AZUL en la hoja 'Supuestos': tipo de cambio, flete, DAI e IVA. Al cambiarlos se recalcula el estimado.
Cómo leer las columnas
• 'Precio ref. EE. UU.': precio encontrado en internet en octubre de 2026 (link en 'Fuente del precio'). Es solo referencia; puede haber cambiado.
• 'Amazon EE. UU.': link de búsqueda en Amazon con la especificación. Revisa vendedor, garantía y si envía a Guatemala.
• 'Estimado puesto en GT': precio EE. UU. × (1 + flete) × (1 + DAI) × (1 + IVA) × tipo de cambio. NO es una cotización: sirve para comparar.
• Si una fila no tiene precio de referencia, es porque no se encontró uno confiable: hay que cotizarla directamente.
Recomendaciones para cotizar
• Envía la columna 'Especificación' a cada proveedor: así te ofrecen su equivalente disponible en Guatemala.
• Pide al menos 2 cotizaciones por equipo, con IVA, flete y tiempo de entrega incluidos.
• Lo de gas (medidor, detección de llama, instalación) lo debe validar un instalador de gas autorizado / técnico de quemadores.
• Pregunta a tu proveedor de gas LP si instala telemetría de nivel en el tanque (muchos lo hacen para programar entregas).

## Supuestos
Supuestos para el estimado puesto en Guatemala
Concepto | Valor | Nota / fuente
Tipo de cambio (Q por USD) | 7.7 | Supuesto: valor aproximado. Actualizar con el tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala (banguat.gob.gt).
Flete / courier / seguro (% del precio) | 15% | Supuesto: depende del peso y del courier. Pedir cotización de envío.
DAI – derecho arancelario (%) | 5% | Supuesto: varía por partida arancelaria (equipo industrial suele ser 0–15 %). Confirmar con un agente aduanal.
IVA Guatemala (%) | 12% | IVA general de Guatemala: 12 %.
Factor total sobre el precio de EE. UU. (en USD) | 1.3524

## Fase 1
Fase 1 – Medición de gas (máquina 1) y quemador piloto con control
# | Categoría | Equipo | Especificación para cotizar | Cant. | Unidad | Modelo de referencia | Precio ref. EE. UU. (USD c/u) | Fuente del precio | Amazon EE. UU. | Subtotal EE. UU. (USD) | Estimado puesto en GT (Q c/u) | Subtotal estimado GT (Q) | Cotización GT 1 (Q c/u) | Proveedor 1 | Cotización GT 2 (Q c/u) | Proveedor 2 | Tiempo de entrega | Notas
Medición de gas LP
1 | Gas | Medidor de gas LP por máquina | Medidor para GLP en fase VAPOR, línea de 1/2", presión de trabajo 20 psi (máx. ≥ 25 psi), salida de pulsos o Modbus RS-485, calibrado para mezcla propano/butano. Indicar caudal máximo de la máquina (BTU/h o gal/h). | 1 | pza | Siargo serie MF-GD (GLP) / medidor rotativo |  | Siargo MF-GD (catálogo, sin precio) | Buscar en Amazon | [8 empty] | Muchos medidores de diafragma (ej. AC-250) son solo hasta 5–10 psi: no sirven a 20 psi. Dimensionar con el consumo real.
2 | Gas | Transmisor de presión de gas | 0–30 psi manométrico, salida 4–20 mA a 2 hilos, partes en contacto acero inox. 316L, apto para GLP, conexión 1/4" o 1/2" NPT. | 1 | pza | L-com PT989-30PV1E22B1C10G | 107.99 | L-com | Buscar en Amazon | 107.99 | 1124.5517 | 1124.5517 | [5 empty] | Opción de mayor precisión: Omega PX359-030GI (~USD 409). Confirmar compatibilidad de sellos con GLP.
3 | Gas | Nivel del tanque estacionario (para pedidos) | Lectura de nivel del tanque de GLP con salida 4–20 mA o telemetría. | 1 | servicio | Rochester R3D + transmisor / telemetría del proveedor |  | Rochester R3D (salida en voltaje) | Buscar en Amazon | [8 empty] | Preguntar primero al proveedor de gas LP: muchos instalan telemetría sin costo para programar entregas.
Temperatura
4 | Temperatura | Sensor PT100 con cabezal | RTD PT100 clase A o B, 3 hilos, vaina inox. 316, rosca 1/2" NPT, cabezal industrial. Indicar longitud de inserción y rango (0–150 °C). | 6 | pza | Omega PR-14 (PT100, 1/2" NPT) | 96.08 | Omega | Buscar en Amazon | 576.48 | 1000.5272 | 6003.163 | [5 empty] | 6 = 4 zonas de quemadores + tina de látex + tina de coagulante. Ya tienes 1 transmisor 0–150 °C.
5 | Temperatura | Termopozo | Termopozo inox. 316 para el sensor anterior, 1/2" NPT, longitud según tina/zona. | 6 | pza | Según fabricante del sensor |  | Cotizar con el sensor | Buscar en Amazon | [8 empty] | Permite sacar el sensor sin vaciar la tina.
6 | Temperatura | Módulo de entradas PT100 (directo) | Módulo de expansión para PLC con 4 entradas RTD PT100 directas (sin transmisor). | 2 | pza | Schneider TM3TI4 | 334.11 | Standard Electric Supply | Buscar en Amazon | 668.22 | 3479.2478 | 6958.4956 | [5 empty] | Con este módulo no se compran transmisores PT100 → 4–20 mA. Si se cambia a Siemens: SM 1231 RTD.
PLC y señales
7 | PLC | Módulo de entradas 4–20 mA | Módulo de expansión con 4 entradas analógicas 4–20 mA, 12 bits. | 1 | pza | Schneider TM3AI4 | 278.23 | Standard Electric Supply | Buscar en Amazon | 278.23 | 2897.3425 | 2897.3425 | [5 empty] | Para feedback de válvula, presión de gas y futuros sensores, sin resistencias. Otra ref.: Powermatic USD 219.
8 | PLC | Resistencias de precisión 499 Ω | Resistencia 499 Ω, tolerancia 0.1 % (o 1 %), ½ W, para leer 4–20 mA en entradas 0–10 V. | 4 | pza | Resistencia metal film 499 Ω 0.1 % |  | No se encontró precio confiable | Buscar en Amazon | [8 empty] | Solo si NO se compra el TM3AI4. Son de muy bajo costo; pedir unas de repuesto.
Seguridad del quemador piloto
9 | Seguridad | Relé de control de llama | Programador / relé de supervisión de llama compatible con el quemador (atmosférico, GLP). Debe cerrar la solenoide ante pérdida de llama. | 1 | pza | Honeywell RM7890 (+ base y amplificador) | 1190.11 | Kele | Buscar en Amazon | 1190.11 | 12393.1867 | 12393.1867 | [5 empty] | Requiere base de montaje y amplificador aparte. Lo debe definir el técnico de quemadores: para quemadores pequeños hay relés de ionización más económicos.
10 | Seguridad | Sensor de llama | Detector UV o varilla de ionización compatible con el relé anterior. | 1 | pza | Fireye UV7R4 (UV, 1/2" NPT) | 215.14 | Jackson Systems | Buscar en Amazon | 215.14 | 2240.3561 | 2240.3561 | [5 empty] | Debe ser compatible con el relé elegido.
11 | Seguridad | Válvula de control para gas (réplica) | Válvula de bola característica (V-port) o válvula modulante de gas, 1/2", apta para GLP, con actuador 4–20 mA y feedback. | 0 | pza | Assured Automation S4 + válvula (ya tienes 1) |  | Cotizar con Assured Automation / distribuidor | Buscar en Amazon | [8 empty] | Cantidad 0 en fase 1: el piloto usa la S4 que ya tienes. Para réplica: 4 por máquina.
Tablero y red
12 | Tablero | Fuente 24 VDC | Fuente conmutada riel DIN, 24 VDC, 5 A (120 W), entrada 120/240 VAC. | 1 | pza | Mean Well NDR-120-24 |  | Precios encontrados solo en otras monedas | Buscar en Amazon | [8 empty] | Ya tienes una fuente de 24 V; esta sería para el tablero de la máquina 1.
13 | Tablero | Gabinete | Gabinete metálico NEMA 4 / IP65 aprox. 16×12×6" (400×300×150 mm) con doble fondo. | 1 | pza | Hoffman A16H1206SSLP (inox.) | 1642.16 | Kele | Buscar en Amazon | 1642.16 | 17100.6003 | 17100.6003 | [5 empty] | Referencia ALTA (acero inoxidable). Uno de acero al carbón pintado, fabricado o comprado en Guatemala, cuesta mucho menos.
14 | Tablero | Cable de señal blindado | Cable 1 par trenzado 18 AWG con blindaje y drenaje (tipo Belden 8760), rollo de 250 ft. | 1 | rollo | Belden 8760 (250 ft) | 409 | Markertek | Buscar en Amazon | 409 | 4259.1133 | 4259.1133 | [5 empty] | ≈ USD 1.64/ft. Equivalentes locales sirven si son par trenzado con blindaje.
15 | Tablero | Material eléctrico menor | Breakers/fusibles, borneras con puente, relés de interfaz, canaleta, riel DIN, punteras, prensaestopas, etiquetas. | 1 | lote | Varios |  | Cotizar localmente | Buscar en Amazon | [8 empty] | Conviene comprarlo localmente.
16 | Red | Switch Ethernet industrial | Switch no administrable, 5 puertos RJ45, riel DIN, alimentación 24 VDC. | 1 | pza | AutomationDirect STRIDE SE2-SW5UG-T | 276.5 | AutomationDirect | Buscar en Amazon | 276.5 | 2879.3272 | 2879.3272 | [5 empty] | Para unir PLC(s) y servidor en la red de control.
17 | Red | Servidor (colector + base de datos + Grafana) | Mini PC sin ventilador o PC de escritorio siempre encendida: 8 GB RAM, SSD 256 GB, Ethernet. O máquina virtual de TI. | 1 | pza | Mini PC industrial / VM de TI |  | Cotizar con TI | Buscar en Amazon | [8 empty] | Si TI da una máquina virtual, esta fila queda en 0.
Servicios
18 | Servicios | Instalación de gas y prueba de hermeticidad | Instalador de gas autorizado: montaje del medidor y transmisor de presión, prueba de fugas, revisión del tren de gas del quemador piloto. | 1 | servicio | Instalador autorizado local |  | Cotizar localmente | [9 empty] | Obligatorio por seguridad.
19 | Servicios | Técnico de quemadores | Selección e instalación de la detección de llama, ajuste de fuego mínimo de la válvula modulante en el quemador piloto. | 1 | servicio | Técnico de combustión local |  | Cotizar localmente | [9 empty] | Define el relé y el sensor de llama correctos.
Ejemplo de cómo llenar las celdas amarillas:
|  | (fila de ejemplo, no suma) | [10 empty] | 2450 | Distribuidor X | 2600 | Distribuidor Y | 3 semanas
[9 empty] | TOTALES | 5363.83 |  | 55856.1364 | 0 |  | 0
[9 empty] | Nota | Los totales de referencia solo suman las filas que tienen precio de EE. UU.; las filas sin precio (medidor de gas, servicios, etc.) hay que cotizarlas y pueden ser una parte importante del total.
Totales de cotización GT = precio unitario × cantidad.
Note on H6: Precio de referencia encontrado en internet (oct. 2026) en L-com. Puede haber cambiado.
Note on H9: Precio de referencia encontrado en internet (oct. 2026) en Omega. Puede haber cambiado.
Note on H11: Precio de referencia encontrado en internet (oct. 2026) en Standard Electric Supply. Puede haber cambiado.
Note on H13: Precio de referencia encontrado en internet (oct. 2026) en Standard Electric Supply. Puede haber cambiado.
Note on H16: Precio de referencia encontrado en internet (oct. 2026) en Kele. Puede haber cambiado.
Note on H17: Precio de referencia encontrado en internet (oct. 2026) en Jackson Systems. Puede haber cambiado.
Note on H21: Precio de referencia encontrado en internet (oct. 2026) en Kele. Puede haber cambiado.
Note on H22: Precio de referencia encontrado en internet (oct. 2026) en Markertek. Puede haber cambiado.
Note on H24: Precio de referencia encontrado en internet (oct. 2026) en AutomationDirect. Puede haber cambiado.

## Referencia PLC
Referencia de plataformas de PLC (para decidir la marca de la planta)
Equipo | Modelo | Precio ref. EE. UU. (USD) | Fuente | Estimado puesto en GT (Q) | Notas
Schneider M221 (el que ya tienes) | TM221ME16R | 309 | Powermatic | 3217.7653 | Software gratis (Machine Expert Basic). Solo Ladder/IL. 2 entradas 0–10 V integradas.
Schneider salida analógica ×4 | TM3AQ4 | 334.11 | Standard Electric Supply | 3479.2478 | Para los 4 quemadores de una máquina (réplica).
Siemens S7-1200 | CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7214-1AG40-0XB0) | 320 | eBay (revendedor) | 3332.3136 | Precio de revendedor; en Farnell Irlanda ~EUR 414. Software TIA Portal es de paga. Ladder + SCL (texto estructurado).
Siemens LOGO! 8 (lo que tienen las máquinas) | 6ED1052-1MD08-0BA1 | 163.77 | Automation Warehouse | 1705.4156 | Relé programable: sirve para secuencias simples, no para 4 lazos PID con supervisión.
Precios de referencia encontrados en internet en octubre de 2026; pedir cotización a distribuidores autorizados en Guatemala.